AZ - SZ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИЗМЕНЕНИЮ ПАРАМЕТРОВ В ЭЛЕКТРОННОЙ

ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ  типа ZANOTTI Electronic (CAREL  IR32)

## Общая информация

Приборы серии INFRARED управляются микропроцессором, который позволяет приспособить работу машины к потребностям Клиента. С этой целью предусмотрены соответствующие Параметры.

Параметры сгруппированы в две группы:

( параметры частого использования (первый уровень)

( многофункциональные параметры (второй уровень), выбор которых связан с соответствующим кодом, так наз. "паролем", для предотвращения нежелательных изменений.

Чтобы изменить параметры, произвести следующее:

ВХОД   I   уровень

( нажмите клавишу и держите более 5 секунд (в случае срабатывания   сигнализации, сначала погасите зуммер, если он имеется);

( на дисплее появится код первого изменяемого параметра (С);

ВХОД   II   уровень

( нажмите одновременно клавиши   и  и держите более 5 секунд;

( на дисплее появится 00;

( нажмите  клавишу	илии держите, пока не появится 22 (пароль)

( для подтверждения нажмите

( на дисплее появится код первого изменяемого параметра  С.

## ИЗМЕНЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ

После высвечивания первого параметра, действуйте, как указано ниже:

1. Нажмите или и держите до тех пор, пока не появится параметр, значение которого Вы хотите изменить.

2. Нажмите клавишудля высвечивания величины данного параметра;

3. Увеличьте  или  уменьшите  величину  параметра,  действуя   клавишами   и  , до тех пор, пока не появится нужная величина;

4. Нажмите клавишудля временного запоминания нового значения и возвращения к высвечиванию кода параметра;

5. Снова нажмите   или для перехода к следующему параметру, значение которого хотите изменить;

6. Повторите все операции с п. 2.

## ВЫХОД ИЗ ПРОГРАММИРОВАНИЯ

( Нажмите клавишу	для окончательного запоминания (подтверждения) всех новых значений и выхода из режима программирования.

Примечание:

( Если снять напряжение с прибора прежде нажатия все произведенные изменения теряются.

( Не нажимайте никакую клавишу, по крайней мере, в течение 60 секунд. В случае нажатия прибор возвращает значение параметров в первоначальное состояние.

ТАБЛИЧНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

DEF - базовая настройка завода-изготовителя прибора;

М - среднетемпературный режим (+ 5… минус 50С);

В - низкотемпературный режим (минус 15… минус 250С);

Set point - установленное значение температуры воздуха в камере.

|  | ТАБЛИЦА ПАРАМЕТРОВ |  |  |  |  | Установл. значения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Оттайка эл. |  | Оттайка газ. |  |
| Индекс | ОПИСАНИЕ ПАРАМЕТРА | Един. | Мин. | Макс. | DEF | Модель |  | Модель |  |
|  |  | измер. |  |  |  | М | В | М | В |
| С | Калибровка | 0С/F0 | -20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Устойчивость измерения | - | 1 | 15 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | Скорость отсчета датчика | - | 1 | 15 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 4 | Действующий датчик (фактический) | - | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | °C/°F (0=°C, 1=°F) | значок | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Десятичная точка (0=да, 1=нет) | значок | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| rd | Дифференциал регулятора температуры | 0С/F0 | 0,1 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| r1 | Минимально допустимое значение температуры | 0С/F0 | -40 | r2 | -40 | -5 | -25 | -5 | -25 |
| r2 | Максимально допустимое значение температуры | 0С/F0 | r1 | 199 | 90 | 10 | -15 | 10 | -15 |
| r3 | Включение alarm Ed (0=нет; 1=да) | значок | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| r4 | Автом.измен.set-point в ночное время (c A4 или А5=7) | 0С/F0 | 0 | 20 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| r5 | Включение контроля мин. и макс. температуры | значок | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| rt | Фактический интервал обнаружения Т мин. и макс. | час | 0 | 199 | - | - | - | - | - |
| RH | Макс. повышение темп. в интервале rt | 0С/F0 | -50 | 90 | - | - | - | - | - |
| rL | Мин. повышение темп. в интервале rt | 0С/F0 | -50 | 90 | - | - | - | - | - |
| c0 | Задержка включения компрессора после вкл. прибора | мин | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c1 | Мин. время между 2-мя включениями компрессора | мин | 0 | 15 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| c2 | Мин. время выключенного компрессора (паузы) | мин | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c3 | Мин. время работы компрессора | мин | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c4 | Реле защиты (0=OFF, 100=ON). |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | См.Duty setting (Обязат. настройка) | мин | 0 | 100 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| сс | Длительность непрерывного цикла | час | 0 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| с6 | Отключение alarm после непрерывного цикла | час | 0 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d0 | Тип оттайки (0=нагреватель, 1=горячий газ) | значок | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| d1 | Интервал между оттайками | час | 0 | 199 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| dt | Температура (Set-point) окончания оттайки | 0С/F0 | -40 | 199 | 4 | 8 | 8 | 15 | 15 |
| dP | Максимальная длительность оттайки | мин | 1 | 199 | 30 | 30 | 30 | 20 | 20 |
| d4 | Оттайка после включения прибора (0=нет, 1=да) | значок | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d5 | Задержка отт.после вкл.прибора или от многофунк.входа | мин | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d6 | Блокировка изображ. в процессе оттайки (0=нет, 1=да) | значок | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| dd | Время стока | мин | 0 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| d8 | Время задержки alarm после оттайки и/или открыв. двери | час | 0 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| d9 | Защита компрессора при оттайке (0=нет, 1=да) | значок | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d | Показание датчика окончания оттайки | 0С/F0 | - | - | - | - | - | - | - |
| DC | Показание времени (0=час/мин., 1=мин./сек.) | значок | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A0 | Дифференциал сигнал.(alarm)/вентилятор | 0С/F0 | 0,1 | 20 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| AL | Сигнал.низ.темп.(указыв.разницу относительно set point) | 0С/F0 | 0 | 199 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| AH | Сигнал.выс.темп.(указыв.разницу относительно set point) | 0С/F0 | 0 | 199 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Ad | Задержка сигнализ. (alarm) высокой температуры | мин | 0 | 199 | 120 | 199 | 199 | 199 | 199 |
| A4 | Многофункциональный вход | - | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A5 | Должен быть на 0 | - | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A6 | Отключ. компрессора от внеш.сигнал.(0=OFF, 100=ON) | мин | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A7 | Запаздывание внешней задержки | мин | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F0 | Вент. постоянно включ. кроме F2, F3 и Fd (0=нет, 1=да) | значок | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F1 | Темпер. выкл. вент. (относительно темпер. камеры) | 0С/F0 | 0 | 20 | 5 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| F2 | Остановка вентилятора при откл. компр. (0=нет, 1=да) | значок | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F3 | Остановка вентилятора при оттайке (0=нет, 1=да) | значок | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Fd | Остановка после окончания стока ( задержка) | мин | 0 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| H0 | Серийный указатель | - | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H1 | Реле 4: alarm/aux (0=aux, 1=alarm) | значок | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H2 | 0=клавиши не включены; 2=клавиши и IR не включены |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3=IR не включены | значок | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Н3 | Включённый код программ. от дистанц. управления | - | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |